招标公告

- 工程名称：中科院城市环境研究所温室工程

- 建设地点：集美区集美大道1799号

- 建设规模：建筑面积约2232平米（可实地考察或电话咨询）

- 质量标准要求：合格并满足甲方需求

- 检查、验收标准：
  1)工程质量要求符合达到国家相关施工验收规范合格标准；
  2)工程施工期间，如有新版的规范和标准颁布，执行新规范和新标准；

- 工期要求：暂定45个工作日内完成（日历日）

- 招标范围：
  中科院城市环境研究所温室项目施工设计及报价

- 乙方单位资质要求：具有同类工程施工安装资历。（必要时需实地考察同类安装工程业绩）；施工图须有资质的设计单位设计。

- 投标报价及文件要求：
  1)依据研究所提供的技术要求及相关资料，由投标单位完成施工图设计、工程量清单及预算报价，不得有缺、漏项。报价为交钥匙工程。
  2)投标文件要求：纸质版（须有资质设计单位盖章）及电子版图纸各一套，包括温室总体3D效果图，各部分内部效果图和施工设计图；投标文件正本一份

- 领取资料及投标文件递交地点：中科院城市环境研究所科学楼107室（做基础设计所需的地勘报告电子版可来函索取）

- 招标公告公示日期：2009年5月27日起至2009年6月14日止

- 投标文件递交起止时间：2009年6月15日上午11：00整

- 联系人：魏振宝
电话号码：0592-6190976
电子信箱：zbwei@iue.ac.cn

中国科学院城市环境研究所

温室项目招标书

技术部分

温室项目总体说明

本温室项目坐落于厦门市集美大道1799号中国科学院城市环境研究所园区内，总共建设面积为2232平方米，由A栋温室（由四间独立温室组成，共495平方米）、B栋温室（392平方米）、三个网室（分别为462、315、240平方米）和辅助房（258平方米和70平方米）组成。整体（包括辅助房部分）为钢架结构。温室总体布局请见附件一之“中国科学院城市环境研究所温室项目平面布局图”。

本温室所建地基较为复杂，请投标方在设计地基时酌情考虑，招标方建议使用桩基，但投标方可根据承重情况确定地基方案。详细情况请参考附件二的“地勘报告”。

所建温室地块已平整，水电管预埋到位。

温室部分设计要求

本温室项目之温室覆盖材料为玻璃，结构为文洛式。具体要求如下：

- 主体结构：

  - 温室结构需抗五年一遇12级台风，抗暴雨（最大排雨量达到140mm/24h）；

  - 温室主体钢结构使用寿命20年以上；

  - 所有钢结构采用钢及部件执行国家标准GB/T13912-92进行双面热浸涂锌处理；

  - 钢骨架采用Q197钢材，镀锌层厚度达到270g/m2以上；

  - 主立柱、边墙主立柱、边墙副立柱、端墙立柱均采用热镀锌方管（100*60*3.0mm）；

  - 桁架（上下弦杆）采用热镀锌方管（60*30*3.0），撑杆（20）和拉杆（14）分别采用热镀锌圆钢；

  - 外遮阳立柱和横梁采用热镀锌方管（50*50*3.0）;

  - 水平支撑采用8热镀锌圆钢，柱间支撑为12热镀锌圆钢，端墙平撑为32热镀锌圆钢；

  - 端面和侧面回梁采用热镀锌C檩条（80*40*40*2.5）；

  - 天沟采用2.5mm热镀锌板；

  - 落水管采用PVC管；

  - 温室跨度可以根据各生产厂家的规格做极小幅度的调整。

- 温室土建基础：

  - 在桩基或深度回填（2.5米以上）基础上采用地圈梁结构；

  - 温室内为水泥浇筑地面，形成两边高中间低的小坡度地平，中间设排水沟与室外排水沟相连；

  - 温室墙、散水、排水沟根据温室设计规范执行。

- 温室系统配置：

  - 遮阳系统

    - 采用内外双遮阳，遮阳幕布遮阳率各为50%，使用寿命达到5年以上；

    - 开幕电机采用进口、体积小、扭矩大、低噪、减速电机；

    - 传动轴和推拉杆采用热镀锌钢管；

    - A栋温室各温室的内外遮阳系统各自独立控制，并在温室间隔墙设置幕帘，防止互相光污染；

    - B栋温室设置两套内外遮阳系统，各遮阳一半温室。

  - 开窗系统

    - 天窗开启采用连续开窗方式；

    - 减速电机采用进口、体积小、扭矩大、卡位准确、稳定性好、寿命长的电机；

    - 传动轴和推拉杆采用热镀锌钢管；

    - 开窗系统部件需质量可靠、运行平稳；

    - A栋温室各温室的开窗系统独立控制；

    - B栋温室设置两套开窗系统，各控制一半温室。

  - 降温系统

    - 降温系统采用湿帘降温；

    - 工作环境为0-70C；

    - 湿帘和风机对应设置于温室2米以上部位；

    - 风机安装在外立面，湿帘安装在网室A的两侧立面；

    - A栋温室各温室内设上下对流风机，B栋温室内设进口环流风机；

    - 整体系统采用优质、寿命5年以上的品牌；

    - 系统其它部分执行温室设计规范；

    - A栋温室各温室的降温系统独立控制，两个以上风机采用自动分级控制；

    - B栋温室为整体控制。

  - A栋温室苗床

    - 温室-1、-2、-3各设置两张固定苗床，放置温室内排水沟两侧，尺寸为12000(L)*2000(W)*750mm(H)，分别距离边墙750mm，距外墙1000mm；

    - 温室-4 设置四张固定苗床，尺寸为12000(L)*2000(W)*750mm(H)，分别距离边墙750mm，距外墙1000mm，邻床相距750mm，中间两床间距为1000mm；

    - 苗床载荷为0.35KN/m2;

    - 床面为不锈钢钢丝网；

    - 其它执行行业标准。

  - B栋温室轨道苗床

    - B栋温室采用轨道苗床；

    - 苗床尺寸为4000(L)*1000(W)*600(H)；

    - 苗床轨道采用万向导轮系统与网室A相连；

    - 设计两个进出口，分别输送B栋温室前部和后部苗床至网室A。

  - 顶喷淋系统

    - 在温室屋顶安装喷淋系统，用于降温和清洗屋顶玻璃；

    - 喷水加压系统与湿帘整合。

  - 温室补光系统

    - 采用飞利浦农用钠灯（423瓦）补光，使温室内补光至光照强度3000Lux；

    - 根据补光要求设计各温室所需钠灯数量及布置；

    - 各温室独立控制，自动和人工共同控制开启和关闭。

  - 温室照明系统

    - 温室照明度为10-30lx;

    - 所用灯具为密闭灯具，耐高温高湿。

  - 电气控制系统

    - 配电间设置在B栋温室的后端；

    - A栋温室内各温室的控光、控温、控湿、天窗开关窗、内外遮阳帘开合、屋顶喷淋系统等需独立控制，设独立控制箱与各温室门口，并将状态传输到控制室电脑系统；

    - B栋温室内控光、控温、控湿、天窗开关窗、内外遮阳帘开合、屋顶喷淋系统等为两套控制，分别为温室前部和后部，控制箱安装于两个轨道苗床出口间墙上，并将状态传输到控制室电脑系统；

    - 控制柜采用温室专用电气控制柜，防护等级为IP45，下部出线。

  - A栋温室各间温室内设置水槽和自来水龙头一套，B栋温室设置三套水槽和自来水龙头，排水有土壤沉淀设施；

  - 温室智能控制系统

采用整套LT/WSK-2000A/B型全自动智能温室控制系统。

网室部分设计要求

网室A（14000*33000）：

- 主体结构：

  - 网室高4000mm，与A栋和B栋温室檐相连；

  - 网室主体钢结构使用寿命20年以上；

  - 所有钢结构采用钢及部件执行国家标准GB/T13912-92进行双面热浸涂锌处理；

  - 钢骨架采用Q197钢材，镀锌层厚度达到270g/m2以上；

  - 主立柱、边墙主立柱、边墙副立柱、端墙立柱均采用热镀锌方管（100*60*3.0mm）；

  - 外遮阳立柱和横梁采用热镀锌方管（50*50*3.0）;

  - 水平支撑采用8热镀锌圆钢，柱间支撑为12热镀锌圆钢，端墙平撑为32热镀锌圆钢；

  - 端面和侧面回梁采用热镀锌C檩条（80*40*40*2.5）；

  - 上部和立面覆镀锌铁丝网防鸟。

- 遮阳系统

  - 采用外遮阳，遮阳幕布遮阳率为70%，使用寿命达到5年以上；

  - 开幕电机采用进口、体积小、扭矩大、低噪、减速电机；

  - 传动轴和推拉杆采用热镀锌钢管；

  - 设置两套外遮阳系统，各遮阳一半网室。

- 地基地面

  - 地面为水泥覆盖；

  - 安装排水暗沟；

  - 安装轨道苗床轨道。

网室B（15000*21000）和网室C（15000*16000）：

- 主体结构：

  - 网室高4000mm；

  - 网室主体钢结构使用寿命20年以上；

  - 所有钢结构采用钢及部件执行国家标准GB/T13912-92进行双面热浸涂锌处理；

  - 钢骨架采用Q197钢材，镀锌层厚度达到270g/m2以上；

  - 主立柱、边墙主立柱、边墙副立柱、端墙立柱均采用热镀锌方管（100*60*3.0mm）；

  - 外遮阳立柱和横梁采用热镀锌方管（50*50*3.0）;

  - 水平支撑采用8热镀锌圆钢，柱间支撑为12热镀锌圆钢，端墙平撑为32热镀锌圆钢；

  - 端面和侧面回梁采用热镀锌C檩条（80*40*40*2.5）；

  - 上部和立面覆镀锌铁丝网防鸟。

- 遮阳系统

  - 采用外遮阳，遮阳幕布遮阳率为70%，使用寿命达到5年以上；

  - 开幕电机采用进口、体积小、扭矩大、低噪、减速电机；

  - 传动轴和推拉杆采用热镀锌钢管。

- 地基地面

  - 地基采用与温室通体地圈梁；

  - 地面为种植土克土覆盖；

  - 安装排水暗沟；

- 供水供电和电气控制

  - 安装水槽和自来水龙头一套，排水有土壤沉淀设施；

  - 安装防水配电箱一个，提供220V和380V电源；

  - 安装独立外遮阳开合控制箱。

辅助房部分设计要求

控制室和实验室（43000*6000）：

- 主体结构：

  - 整体为钢架结构；

  - 高4000mm，与A栋和B栋温室檐、网室A相连；

  - 主体钢结构使用寿命20年以上；

  - 所有钢结构采用钢及部件执行国家标准GB/T13912-92进行双面热浸涂锌处理；

  - 外墙为200mm厚的轻质材料。

- 地基地面

  - 地基采用与温室通体地圈梁；

  - 地面为水泥覆盖；

  - 安装水电和排水管线。

- 实验室供水供电

  - 实验室安装水槽和自来水龙头一套，排水有土壤沉淀设施；

  - 安装防水配电箱一个，提供220V和380V电源；

  - 安装照明系统。

- 控制室

  - 安装照明系统；

  - 安装温室数据传输和控制数据线；

  - 安装控制台/桌。

- 大门和过道

  - 大门高和开度允许5吨货车的安全进出；

  - 安装门禁系统。

配电房和仓库（14000*5000）：

- 主体结构：

  - 整体为钢架结构；

  - 高4000mm，与B栋温室檐、网室A相连；

  - 主体钢结构使用寿命20年以上；

  - 所有钢结构采用钢及部件执行国家标准GB/T13912-92进行双面热浸涂锌处理；

  - 外墙为200mm厚的轻质材料。

- 地基地面

  - 地基采用与温室通体地圈梁；

  - 地面为水泥覆盖。

- 供水供电

  - 安装接电设备和过载保护设备；

  - 提供整个温室的220V和380V电源；

  - 安装照明系统;

  - 安装控制台/桌;

  - 安装供电电缆，从总配电室接入到温室配电间，规格型号根据温室设计用电总需求（预留一定的发展额度）。

- 门

  - 门高和开度执行行业标准；

  - 安装门禁系统。

附件一：